Конкурсное задание

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

Разработал:

Преподаватель ГАПОУ МО «КИК»

Гаспирович В.В.

ВВЕДЕНИЕ

Профессиональный электрик обеспечивает безопасное и надежное снабжение электроэнергией, выполняя всю работу в соответствии с действующими сводами правил. Работа электрика включает в себя сборку, установку, тестирование и техническое обслуживание электрической проводки, оборудования, устройств, аппаратов и арматуры. Электрик также должен диагностировать и устранять неисправности систем, аппаратов и компонентов. Современный электрик должен уметь программировать и сдавать в эксплуатацию системы автоматизации домов и зданий.

1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Индивидуальный конкурс.

2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

Содержанием конкурсного задания являются Электромонтажные работы. Участники соревнований получают инструкцию, монтажные и принципиальные электрические схемы. Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых последовательно.

Конкурс включает в себя монтаж схемы силового электрооборудования, написание коммутационной программы в среде OwenLogik и выполнение наладочных работ после проверки смонтированной схемы участником.

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса.

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри.

Конкурсное задание должно выполняться помодульно. Оценка также происходит от модуля к модулю после полного выполнения Конкурсного задания.

3. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время сведены в таблице 1

Таблица 1.

| № п/п | Наименование модуля | Рабочее время | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль 1: Монтаж электрооборудования промышленных зданий с использованием традиционных технологий. |  |  |
| 2 | Модуль 2: Программирование |  |  |

Модуль 1: Монтаж электроустановки имитирующий технологический процесс "Управление подъёмно-секционными воротами", с использованием программируемого реле.

Участнику необходимо выполнить монтаж и коммутацию щита управления двигателем гаражных ворот  (ЩУ), руководствуясь монтажной и принципиальной схемами электроустановки (приложение к Конкурсному заданию).

Модуль 2: Программирование.

Участнику необходимо написать коммутационную программу в среде OwenLogik, произвести программирование реле ОВЕН ПР110-220.8ДФ.4Р

Управление воротами осуществляется с помощью кнопок расположенных на с помощью кнопок управления расположенных на дверце ЩУ.

Примерный алгоритм работы.

Алгоритм работы после нажатия кнопки SB2 ("Вверх"):

- Раздаётся предупредительный  звонок (звонит в течении 1 секунды);

- Параллельно двигатель М1 приводится в движение по часовой стрелке;

- Одновременно с включением двигателя М1, включается сигнальная лампа HL4 (мигание с частотой 2 Гц), а также включаются сигнальная лампа HL3 ("Движение вверх").

Алгоритм работы после нажатия кнопки SB4 ("Вниз"):

- Раздаётся предупредительный  звонок (звонит в течении 1 секунды);

- Параллельно двигатель М1 приводится в движение против часовой стрелки;

- Одновременно с включением двигателя М1, включается сигнальная лампа HL4 (мигание с частотой 2 Гц), а также включается сигнальная лампа HL5 ("Движение вниз").

Отчет проверки схемы.

После выполнения монтажа перед подачей питающего напряжения на электроустановку  участник должен выполнить проверку безопасности смонтированной электроустановки.

Сопротивление изоляции. Необходимо выполнить измерения сопротивления изоляции питающих линии между токоведущими, нулевыми проводниками к земле. Испытания проводятся мегомметром, при испытательном напряжении 500В постоянного тока. Проверка осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ.

Металлосвязь. Необходимо описать все места электроустановки, в которых такая связь должна быть, в формате «ТОЧКА 1 – ТОЧКА 2» . После описания мест наличия металлосвязи проверить его наличие.

По окончании проверки участник ставит подпись в отчёте и сообщает о готовности жюри. Жюри фиксирует время готовности в отчёте. Проверку отчёта проводит назначенная группа из числа членов жюри. В случае, если отчёт не принят, участник может исправить ошибки воспользовавшись "второй попыткой" в пределах времени, отведенного для выполнения конкурсного задания. Время, затраченное жюри на проверку отчёта, должно быть возмещено участнику.

Перед подачей напряжения, на электроустановке должны быть закрыты все защитные крышки кабеленесущих систем и НКУ, на которые предполагается подача напряжения.

Любая перекоммутация на этом этапе запрещена, если участник не попросил "вторую попытку" на доработку модулей. Перекоммутация автоматически приравнивается к использованию "второй попытки"   При использовании второй попытки необходимо сдать отчет проверки схемы еще раз.

Модуль 1 считается выполненным при условии подписанного отчета проверки схемы и устного доклада участника об окончании работ.

4. Критерии оценки

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные) таблица 2. Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100.

Таблица 2.

| Раздел | Критерий | Максимальная оценка |
| --- | --- | --- |
| А | Безопасность (электрическая и личная) | 10 |
| В | Пуск и наладка оборудования | 30 |
| С | Размеры | 10 |
| D | Установка оборудования и кабеленесущих систем | 15 |
| Е | Монтаж разделка концов проводов и кабелей | 15 |
| F | Программирование | 20 |
| Итого = |  | 100 |

6. Приложения к заданию

- Приложение 1. Отчет проверки схемы;

- Приложение 2. Альбом схем;

Приложение 1.

Отчет проверки схемы (Примерный).

| Номер рабочего места / ФИО | ______/ ____________________________________ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Попытка № 1 | Попытка № 2 |
| 1. Сопротивление изоляции | ЩУ U = __________ 1. Rиз ( ______ ) = __________ 2. Rиз ( ______ ) = __________ 3. Rиз ( ______ ) = __________ 4. Rиз ( ______ ) = __________ 5 Rиз ( ______ ) = __________ 6. Rиз ( ______ ) = __________ 7. Rиз ( ______ ) = __________ 8. Rиз ( ______ ) = __________ 9. Rиз ( ______ ) = __________ 10. Rиз ( ______ ) = __________ | ЩУ U = __________ 1. Rиз ( ______ ) = __________ 2. Rиз ( ______ ) = __________ 3. Rиз ( ______ ) = __________ 4. Rиз ( ______ ) = __________ 5 Rиз ( ______ ) = __________ 6. Rиз ( ______ ) = __________ 7. Rиз ( ______ ) = __________ 8. Rиз ( ______ ) = __________ 9. Rиз ( ______ ) = __________ 10. Rиз ( ______ ) = __________ |
| 2. Металлосвязь |  |  |

Настоящим подтверждаю, что электроустановка готова к подаче напряжения. Сопротивление изоляции проводников соответствует требованиям безопасности. Проводники подключены в соответствии с монтажными и принципиальными схемами. Отсутствует короткое замыкание, открытые токопроводящие линии заземлены.

| Попытка № 1 | Попытка № 2 |
| --- | --- |
| Подпись участника: _____________________ | Подпись участника: _____________________ |

Указаны все точки подлежащие заземлению  ДА/НЕТ:  ________

Первая попытка

| Эксперт1 / ФИО/подпись | Эксперт2 / ФИО/подпись |
| --- | --- |

Вторая попытка

| Эксперт1 / ФИО/подпись | Эксперт2 / ФИО/подпись |
| --- | --- |